BASIC HVAC FORMULAS

11/16/09
AIR SYSTEM

Q Sensible = 1.08 x CFM x (T

Q Latent = 4840 x CFM x (H

WATER SYSTEM
Q Total = 500 x GPM x (T

EQUIPMENT LOAD
Q Total = W x 3.412

Q Total = 2545 x (HP / motor eff.)

ENERGY
One Horsepower = 746 Watts

1 Watt = 3.413 Btu/hr
1 Boiler Horsepower = 33,472 Btuh
TEMPERATURE
F = C x 1.8 + 32

F = Kelvin x 1.8 – 459.7

CHILLER
kW/Ton = 12 / EER

kW/Ton = 12 / (COP x 3.412)
kW/Ton = 12 / (SEER x 0.697 + 2.0394)
EER = 12 / (kW/Ton)

EER = COP x 3.412

COP = EER / 3.412

COP = 12 / (kW/Ton) / 3.412

MISCELLANEOUS
1 psi = 2.31 ft H20

1 HP = 0.746 kW

1 atm = 14.7 psia

